## Feuil1
1.1 Tranchée | 1.1.1 | Identifiant de la chambre de départ | TEXT
| 1.1.2 | Identifiant du point technique d'arrivée (chambres, poteau, façade) | TEXT
| 1.1.3 | Validation de la conformité du tracé avec les plans
| 1.1.4 | Respect des techniques de pose préconisées
| 1.1.5 | Respect des cotes (profondeur, longueur, largeur)
| 1.1.6 | Contrôle du respect des techniques de remblaiement (permission de voirie)
| 1.1.7 | Contrôle de l'encorbellement
1.2 Chambre et fourreaux | 1.2.1 | Type de chambre | TEXT
La chambre
| 1.2.2 | Respect de la taille, le type, et la nature de la chambre
| 1.2.3 | Respect de l'emplacement de la chambre
| 1.2.4 | Intégrité structurelle de la chambre
| 1.2.5 | Présence de la grille de protection (si L5T)
| 1.2.6 | Facilité de manœuvre de la grille de protection (si L5T)
| 1.2.7 | Accessoires de fixation des câbles dans la chambre
| 1.2.8 | Scellement du cadre
| 1.2.9 | Fermeture des tampons
| 1.2.10 | Tampons - Présence logo d'HSN (sans logo d'entreprise)
| 1.2.11 | Hauteur du dessus des tampons par rapport au sol
| 1.2.12 | Remise en état des abords du site
| 1.2.13 | Nettoyage de la chambre
| 1.2.14 | Présence d'un système de descente dans la chambre L5T
| 1.2.15 | Présence TDUX côté masque SRO
Les fourreaux
| 1.2.16 | Scellement des fourreaux dans la chambre
| 1.2.17 | Repère des fourreaux dans la chambre, absence de croisements
| 1.2.18 | Longueur des fourreaux dans la chambre (PEHD)
| 1.2.19 | Arrasement des fourreaux PVC dans la chambre
| 1.2.20 | Position des fourreaux dans le masque
| 1.2.21 | Ecartement des fourreaux dans le masque (respect du type C)
| 1.2.22 | Perpendicularité des fourreaux en sortie de masque
| 1.2.23 | Obturation des fourreaux / adductions aéro-souterraines
| 1.2.24 | Remise en discontinuité des fourreaux PEHD
Divers
| 1.2.24 | Présence du cable systeme de localisation
1.3 Appui aérien | 1.3.1 | Type de poteau | TEXT
| 1.3.2 | Profondeur d'enfouissement
| 1.3.3 | Verticalité
| 1.3.4 | Flambement
| 1.3.5 | Examen environemental (terrain privé etc.)
| 1.3.6 | Examen visuel
| 1.3.7 | Sensibilisation de la distance avec le câble électrique d'ENEDIS
| 1.3.8 | Stabilité dans le sol et solidité de l'appui en effectuant des poussées ou tractions dans le sens perpendiculaire à l'artère
| 1.3.9 | Etiquetage
| 1.3.10 | Hauteur du poteau
| 1.3.11 | Contrôle de l'obturation des poteaux
| 1.3.12 | Vérification de l'haubanage
1.4 Armoire SRO | 1.4.1 | Taille de l'armoire
| 1.4.2 | Localisation et implantation du SRO
| 1.4.3 | Identification du SRO (étiquette intérieure)
| 1.4.4 | Respect des dimensions de l'armoire
| 1.4.5 | Respect de la couleur de l'armoire (RAL)
| 1.4.6 | Planéité de l'armoire
| 1.4.7 | Etat général de l'armoire (extérieur et intérieur)
| 1.4.8 | Etat général du socle (dépassement de 5cm minimum du sol + remplissage)
| 1.4.9 | Fonctionnement des portes et serrures
| 1.4.10 | Fixation des éléments
| 1.4.11 | Signalisation sécurité
| 1.4.12 | Présence du schéma de brassage des cordons + doc technique de l'armoire
| 1.4.13 | Plaque d'accès au socle et aux câbles vissées
| 1.4.14 | Gestion et obturation des fourreaux vides et occupés
| 1.4.15 | Fourreaux coupés à 2,5cm du point haut de la dalle
| 1.4.16 | Présence d'une aire de propreté (respecter les préconisations APD)
Mise à la terre
| 1.4.17 | Raccordement à la terre : 100 ohms max (fixation, serrage, section CU nu 25mm²)
Environnement
| 1.4.18 | Propreté
1.5 Immeuble | CHAMBRE D'ADDUCTION
| 1.5.1 | Remplacer l'obturation si existante
| 1.5.2 | Etiquette sur le câble de distribution
POSE DE CABLES DANS L'IMMEUBLE
| 1.5.3 | Respect du dossier technique (cheminement)
| 1.5.4 | Pose goulottes (si demandée au dossier technique)
| 1.5.5 | Etiquettes sur les câbles (au niveau des boîtiers)
| 1.5.6 | Respect des rayons de courbure
| 1.5.7 | Respect des règles de voisinage des câbles électriques
BOITE
| 1.5.8 | Fixation de la boîte (PB)
| 1.5.9 | Identification de la boîte (PB et Bpi)
| 1.5.10 | Repérage des cassettes (PB et Bpi)
| 1.5.11 | Respect des rayons de courbure
| 1.5.12 | Identification des fibres (PB et Bpi)
COLONNE MONTANTE (si PBI)
| 1.5.13 | BPI : IDENTIFICATION ET GESTION DES CABLES-MODULES- FIBRES
| 1.5.14 | FIXATION ET PASSAGE DU CABLE
| 1.5.15 | ETIQUETTE
| 1.5.16 | OBTURATION DES TRAVERSEES DE NIVEAUX
| 1.5.17 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES
| 1.5.18 | TRANSITION AERO SOUTERRAINE
| 1.5.19 | CHEMINEMENT DU CABLE ENTRE PA ou PB ou PBI et PB (Alvéole)
| 1.5.20 | ABSENCE DE LOVE
| 1.5.21 | PROTECTION DU CABLE SUR LE MUR / POSE DEMI-LUNE
| 1.5.22 | RESPECT DES REGLES DE VOISINAGE CABLES ELECTRIQUES
| 1.5.23 | UTILISATION DE CABLE LSOH
ENVIRONNEMENT
| 1.5.24 | Propreté chantier
| 1.5.25 | Mise en place plaque HSN dans le hall de l'immeuble
2.1 NRO | NRO
| 2.1.1 | Identification du NRO (étiquette extérieure)
Répartiteur optique et chemins de câbles
| 2.1.2 | Fixation des éléments optiques (têtes optiques, tiroirs, BAEP)
| 2.1.3 | Présence du plan de câblage du répartiteur optique
| 2.1.4 | Respect du plan de câblage
| 2.1.5 | BAEP, gaine de protection des µm, fixation des câbles, rayons de courbure
| 2.1.6 | Règle de position des smooves dans les cassettes (préco constructeur)
| 2.1.7 | Cheminement et cerclage des câbles
| 2.1.8 | Etiquettage des fermes, tiroirs et câbles
Faux-plancher
| 2.1.9 | Surlongueur de câble sous faux-plancher
| 2.1.10 | Etiquettage des câbles au niveau du masque du NRO
POSE DE CABLES EN SOUTERRAIN
| 2.1.11 | POSE DE LA GAINE DE PROTECTION
| 2.1.12 | COURONNES DE CABLES OU LOVAGE (FIXATION ET LONGUEUR)
| 2.1.13 | ETIQUETTES + RUBAN DE COULEUR SUR LES CABLES
| 2.1.14 | ETAT DE L'ENVELOPPE DES CABLES
Environnement
| 2.1.15 | PROPRETE CHANTIER
2.2 Transport | 2.2.1 | Référence du NRO ou PEP Amont | TEXT
| 2.2.2 | Référence du PEP Aval | TEXT
POSE DE CABLES EN SOUTERRAIN
| 2.2.3 | POSE DE LA GAINE DE PROTECTION
| 2.2.4 | COURONNES DE CABLES OU LOVAGE (FIXATION ET LONGUEUR)
| 2.2.5 | ETIQUETTES + RUBAN DE COULEUR SUR LES CABLES
| 2.2.6 | ETAT DE L'ENVELOPPE DES CABLES
CHAMBRE
| 2.2.7 | RESPECT DES REGLES D'OCCUPATION DES ALVEOLES
BOITE
| 2.2.8 | ETANCHEITE DE LA BOITE
| 2.2.9 | FIXATION DE LA BOITE
| 2.2.10 | ETIQUETAGE DE LA BOITE
| 2.2.11 | INSTALLATION DES ACCESSOIRES
| 2.2.12 | REPERAGE DES CASSETTES (BAGUES AVEC NUMERO D'ORDRE)
| 2.2.13 | PREPARATION, FIXATION ET REPERAGE DES CABLES
| 2.2.14 | GESTION DES MICROMODULES RACCORDES (type de boîtier correspondant bien à sa fonction)
| 2.2.15 | REPERAGE DES MICROMODULES, DES FIBRES
| 2.2.16 | POSITION DES SMOOVES
| 2.2.17 | RESPECT DES RAYONS DE COURBURE
| 2.2.18 | RANGEMENT DES MICROMODULES EN ATTENTE
| 2.2.19 | CONTINUITE OPTIQUE ET MESURE DE REFLECTOMETRIE DES FIBRES EN ATTENTES
| 2.2.20 | DEGRAISSAGE DES FIBRES (EX : ALCOOL ISOPROPYLIQUE)
ENVIRONNEMENT
| 2.2.21 | PROPRETE CHANTIER
2.3 SRO - Porte gauche | 2.3.1 | Référence du NRO ou PEP Amont | TEXT
POSE DE CABLES EN SOUTERRAIN
| 2.3.2 | POSE DE LA GAINE DE PROTECTION
| 2.3.3 | COURONNES DE CABLES OU LOVAGE (FIXATION ET LONGUEUR)
| 2.3.4 | ETIQUETTES + RUBAN DE COULEUR SUR LES CABLES
| 2.3.5 | ETAT DE L'ENVELOPPE DES CABLES
SRO - Porte gauche
| 2.3.6 | FIXATION/ POSITION/ IDENTIFICATION DU PLATEAU OPTIQUE DE BAIE (POB)
| 2.3.7 | REPERAGE/ FIXATION/ EPANOUISSEMENT DU CABLE TRANSPORT
| 2.3.8 | GESTION TUBE blolite OU MINIFLEX
| 2.3.9 | GESTION DES FIBRES DU POB
| 2.3.10 | DEGRAISSAGE DES FIBRES ARRIVANT DANS LE POB (EX : ALCOOL ISOPROPYLIQUE)
| 2.3.11 | PASSAGE ET REPERAGE DES PIGTAILS DU POB
| 2.3.12 | VERIFICATION CONTINUITE NRO-SRO AU STYLO OPTIQUE
ENVIRONNEMENT
| 2.3.13 | PROPRETE CHANTIER
2.4 SRO - Porte droite | SRO - Porte droite
| 2.4.1 | FIXATION/ POSITION/ IDENTIFICATION DES MODULES DE DISTRIBUTION
| 2.4.2 | FIXATION/ POSITION DU PLATEAU OPTIQUE DE STOCKAGE (POS)
| 2.4.3 | REPERAGE/ FIXATION/ EPANOUISSEMENT DES CABLES DE DISTRIBUTION
| 2.4.4 | GESTION TUBE bloolite/miniflex
| 2.4.5 | GESTION DES FIBRES DU CABLE DE DISTRIBUTION
| 2.4.6 | DEGRAISSAGE DES FIBRES DISTRIBUTION
| 2.4.7 | GESTION DES MICROMODULES DU MODULE DE STOCKAGE
| 2.4.8 | CONTINUITE OPTIQUE ET MESURE DE REFLECTOMETRIE DES FIBRES EN ATTENTES (SI NECESSAIRE EN CAS DE DOUTE)
POSE DE CABLES EN SOUTERRAIN
| 2.4.9 | POSE DE LA GAINE DE PROTECTION
| 2.4.10 | COURONNES DE CABLES OU LOVAGE (FIXATION ET LONGUEUR)
| 2.4.11 | ETIQUETTES + RUBAN DE COULEUR SUR LES CABLES
| 2.4.12 | ETAT DE L'ENVELOPPE DES CABLES
ENVIRONNEMENT
| 2.4.13 | PROPRETE CHANTIER
2.5 Distribution 1 | 2.5.1 | Référence du SRO ou PA Amont | TEXT
| 2.5.2 | Référence du PA Aval | TEXT
PA
| 2.5.3 | ETANCHEITE DE LA BOITE
| 2.5.4 | PREPARATION, FIXATION ET REPERAGE DES CABLES
| 2.5.5 | REPERAGE DES MICROMODULES, DES FIBRES
| 2.5.6 | REPERAGE DES CASSETTES
| 2.5.7 | GESTION DES MICROMODULES RACCORDES
| 2.5.8 | POSITION DES SMOOVES
| 2.5.9 | RESPECT DES RAYONS DE COURBURE
| 2.5.10 | RANGEMENT DES MICROMODULES EN ATTENTE
| 2.5.11 | DEGRAISSAGE DES FIBRES
POSE DE CABLES EN SOUTERRAIN
| 2.5.12 | CHEMINEMENT DU CABLE ENTRE SRO ET PA
| 2.5.13 | POSE DE LA GAINE
| 2.5.14 | COURONNES DE CABLES OU LOVAGE (FIXATION ET LONGUEUR)
| 2.5.15 | ETIQUETTES SUR LES CABLES
| 2.5.16 | ETAT DE L'ENVELOPPE DES CABLES
CHAMBRE
| 2.5.17 | RESPECT DES REGLES D'OCCUPATION DES ALVEOLES
POSE DE CABLES EN AERIEN
| 2.5.18 | CHEMINEMENT DU CABLE ENTRE SRO ET PA
| 2.5.19 | TRANSITION AERO SOUTERRAINE
| 2.5.20 | ABSENCE DE LOVE (SI ENEDIS OU ORANGE)
| 2.5.21 | ARRIMAGE DU CABLE
| 2.5.22 | ETIQUETTE SUR LE CABLE DE DISTRIBUTION
| 2.5.23 | PROTECTION DU CABLE SUR LE POTEAU HSN/ POSE DE DEMI-LUNE
| 2.5.24 | SEPARATION DE LA NAPPE CUIVRE ET OPTIQUE
| 2.5.25 | RESPECT DES REGLES DE VOISINAGE CABLES ELECTRIQUES
ENVIRONNEMENT
| 2.5.26 | PROPRETE CHANTIER
2.6 Distribution 2 | 2.6.1 | Référence du PA ou BPE Amont | TEXT
| 2.6.2 | Référence du PB Aval | TEXT
POSE DE CABLES EN SOUTERRAIN
| 2.6.3 | CHEMINEMENT DU CABLE ENTRE PA et PB
| 2.6.4 | POSE DE LA GAINE
| 2.6.5 | COURONNES DE CABLES (FIXATION ET LONGUEUR)
| 2.6.6 | ETIQUETTES SUR LES CABLES
| 2.6.7 | ETAT DE L'ENVELOPPE DES CABLES
POTEAU
| 2.6.8 | ETIQUETTES POTEAUX CONFORMES
| 2.6.9 | BANDEAU VERT SUR POTEAUX ENEDIS
| 2.6.10 | FIXATION ET POSITION DE REHAUSSES/TRAVERSES
POSE DE CABLES EN AERIEN
| 2.6.11 | CHEMINEMENT DU CABLE ENTRE PA et PB
| 2.6.12 | TRANSITION AERO SOUTERRAINE
| 2.6.13 | RESPECT DES REGLES DE LOVE
| 2.6.14 | ARRIMAGE DU CABLE
| 2.6.15 | ETIQUETTE SUR LE CABLE DE DISTRIBUTION
| 2.6.16 | PROTECTION DU CABLE SUR LE POTEAU/ POSE DE DEMI-LUNE
| 2.6.17 | SEPARATION DE LA NAPPE CUIVRE ET OPTIQUE
| 2.6.18 | RESPECT DES REGLES DE VOISINAGE CABLES ELECTRIQUES
POSE DE CABLES EN FACADE
| 2.6.19 | FIXATION/ CHEMINEMENT DU CABLE
| 2.6.20 | TRANSITION AERO SOUTERRAINE
| 2.6.21 | OBTURATION DE L'ALVEOLE D'ADDUCTION (REMPLACER SI EXISTANT)
| 2.6.22 | CHEMINEMENT DU CABLE ENTRE PA ou PB ou PBI et PB (Alvéole)
| 2.6.23 | RESPECT DES REGLES DE LOVAGE
| 2.6.24 | ARRIMAGE DU CABLE
| 2.6.25 | ETIQUETTE SUR LE CABLE DE DISTRIBUTION
| 2.6.26 | PROTECTION DU CABLE SUR LE MUR / POSE DE DEMI-LUNE
PB EXTERIEUR
| 2.6.27 | ETANCHEITE DU PB (exclusivement PB sout)
| 2.6.28 | FIXATION ET POSITIONNEMENT DU PB
| 2.6.29 | IDENTIFICATION DU PB
| 2.6.30 | PREPARATION ET FIXATION DES CABLES DANS LE PB
| 2.6.31 | GESTION DES CASSETTES
| 2.6.32 | GESTION DES MICROMODULES DEDIES AU PB / DETUBAGE
| 2.6.33 | GESTION DES MICROMODULES EN PASSAGE/TERMINAISON
| 2.6.34 | RESPECT DU RAYON DE COURBURE
| 2.6.35 | DEGRAISSAGE DES FIBRES DANS LE PB (EX : ALCOOL ISOPROPYLIQUE)
| 2.6.36 | VERIFICATION CONTINUITE SRO-PB AU STYLO OPTIQUE
ENVIRONNEMENT
| 2.6.37 | PROPRETE CHANTIER | TEXT
3.1 Etanchéité | 3.1.1 | Identifiant de la chambre de départ | TEXT
| 3.1.2 | Identifiant de la chambre d'arrivée | TEXT
| 3.1.3 | Diamètre fourreau (mm) | TEXT
| 3.1.4 | Longueur fourreau (m) | TEXT
| 3.1.5 | Demande de test d'étanchéité
3.2 Mandrinage | 3.2.1 | Identifiant de la chambre de départ | TEXT
| 3.2.2 | Identifiant de la chambre d'arrivée | TEXT
| 3.2.3 | Diamètre fourreau (mm) | TEXT
| 3.2.4 | Longueur fourreau (m) | TEXT
| 3.2.5 | Demande de test mandrinage
3.3 Loc fourreaux | 3.3.1 | Identifiant de la chambre de départ | TEXT
| 3.3.2 | Identifiant de la chambre d'arrivée | TEXT
| 3.3.3 | Diamètre fourreau (mm) | TEXT
| 3.3.4 | Longueur fourreau (m) | TEXT
| 3.3.5 | Demande de test loc fourreaux
3.4 Réflectométrie | 3.4.1 | Demande de test réflectométrie
4.1 FIBRAGE - Plan de baie SRO | TIROIRS DE DISTRIBUTION
| 4.1.1 | EMPLACEMENT DU TIROIR VS PLAN DE BAIE SRO & SYNO
| 4.1.2 | ETIQUETAGE DES TIROIRS
| 4.1.3 | COHERENCE TIROIRS VS SYNO
TIROIRS DE TRANSPORT
| 4.1.4 | EMPLACEMENT DU TIROIR VS PLAN DE BAIE SRO & SYNO
| 4.1.5 | ETIQUETAGE DES TIROIRS
| 4.1.6 | COHERENCE TIROIR VS SYNO
TIROIR DE STOCKAGE
| 4.1.7 | EMPLACEMENT DU TIROIR VS PLAN DE BAIE SRO & SYNO
| 4.1.8 | ETIQUETAGE DU TIROIR
| 4.1.9 | COHERENCE TIROIR VS SYNO GENERAL TRANSPORT
TIROIR FTTE
| 4.1.10 | PRESENCE & EMPLACEMENT TIROIR
4.2 FIBRAGE - Plan de baie NRO | 4.2.1 | Référence du NRO | TEXT
| 4.2.2 | COHERENCE FERME 1 VS PLAN DE BAIE NRO & SYNO
| 4.2.3 | COHERENCE FERME 3 VS PLAN DE BAIE NRO & SYNO
| 4.2.4 | COHERENCE FERME 5 VS PLAN DE BAIE NRO & SYNO
4.3 FIBRAGE - BPE | 4.3.1 | Référence de la BPE | TEXT
| 4.3.2 | COHERENCE COORDONNEES GPS VS SYNO
| 4.3.3 | COHERENCE ADRESSE VS SYNO
| 4.3.4 | COHERENCE TYPE DE BOITE VS SYNO
| 4.3.5 | COHERENCE FIBRES EPISSUREES VS PLAN DE SOUDURE
| 4.3.6 | COHERENCE FIBRES EN ATTENTE RACCO CLIENT VS PLAN DE SOUDURE
| 4.3.7 | COHERENCE FIBRES EN PASSAGE VS PLAN DE SOUDURE
| 4.3.8 | COHERENCE TUBES FOND DE BOITE VS PLAN DE SOUDURE
| 4.3.9 | COHERENCE RANGEMENT DANS LES CASSETTES VS PLAN DE SOUDURE